#### dot.przetargu:  Dostawa instalacji urządzeń technologicznych budynku oczyszczalni ścieków do chemicznego etapu oczyszczania

Odpowiedź na zapytania

- Proszę określić parametry pomp w pompowni nr 1 i 2, tj.: wymaganą wydajność pomp oraz temperaturę w jakiej będą pracować pompy, ponieważ przy jednorazowym spuście z maszyn farbiarskich w ilości 16m3 wody wymagana wydajność wydaje się zbyt mała.

Odp.:

Wymagana  wydajność każdej z pomp wynosi min. 50m3/h. W każdej pompowni należy zamontować dwie pracujące pompy o takiej wydajności , razem 4 pompy oraz należy dostarczyć 1 pompę jako rezerwę magazynową. Geometryczna wysokość podnoszenia  wynosi 8,5m. Temperatura ścieków w pompowni nr 1 i 2 może osiągać  95st. C.

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pras komorowych o wymiarach komory 1000x1000x55 i pojemności 1000l?

Odp.:

Tak.